## Transformers kortslutningseffek
Transformerens kortslutningseffekter
Regnes uafhængig af de andre ark… | [5 empty] | Indtast i de gule felter i de anførte enheder
Transformer | [5 empty] | Kabel
U_n1,test | 20000 | V |  |  |  | S_kabel | 3x1x150 | mm^2
U_n2,test | 690 | V |  |  |  | r_kabel | 0.206 | ohm/km
U_n1 | 20000 | V |  |  |  | x_kabel | 0.13 | ohm/km
U_n2 | 690 | V |  |  |  | l_max | 11 | km
S_T | 800 | kVA |  |  |  | l_min | 11 | km
e_k | 6 | % |  |  |  | R_kabel_max | 2.266 | ohm | R_kabel_min | 2.266 | ohm
e_r | 1 | % |  |  |  | X_kabel_max | 1.43 | ohm | X_kabel_min | 1.43 | ohm
P_CU,fuld |  | W |  |  |  | Z_kabel_max | 2.6795 | ohm | Z_kabel_min | 2.6795 | ohm
P_0 | 1360 | W |  |  |  | cos_phi kabel | 32.2547 | grader | cos_phi kabel | 32.2547 | grader
n | 28.9855
I_n2 | 669.3916 | A |  |  |  | Net
Z_T | 0.035708 | ohm |  |  |  | S_K_n,max | 90 | MVA
R_T | 0.0059512 | ohm |  |  |  | R/X | 0.039 | => | 87.7649 | grader
cos_phi_T | 0.16667 | => | 80.4059 | grader |  | S_K_n,min | 42 | MVA
[6 empty] | R/X | 0.177 | => | 79.8049 | grader
[6 empty] | Z_n_max_2 | 9.5238 | Ω
[6 empty] | Z_n_min_2 | 4.4444 | Ω
Kortslutningseffekter og strømme på primærside
Største kortslutningsstrøm |  |  |  | Største kortslutningseffekt
Z_min | 6.3577 | ohm
I_k3F_max | 1816.2376 | A |  | S_kTmax | 62.9163 | MVA
Mindste kortslutningsstrøm |  |  |  | Mindste kortslutningseffekt
Z'_max_T | 11.5035 | ohm
I_k3F_min | 1003.7828 | A |  | S_kTmin | 34.7721 | MVA
Kortslutningseffekter og strømme på sekundærside
Største kortslutningsstrøm |  |  |  | Største kortslutningseffekt
Z'_min | 0.0075672 | ohm
Z_min_2 | 0.043115 | ohm
I_k3F_max_2 | 9239.7146 | A |  | S_kTmax_2 | 11.0425 | MVA
Mindste kortslutningsstrøm |  |  |  | Mindste kortslutningseffekt
Z'_max_T_2 | 0.013692 | ohm
Z_max_2 | 0.049234 | ohm
I_k3F_min_2 | 8091.4596 | A |  | S_kTmin_2 | 9.6702 | MVA
I_k2F_min_2 | 7007.4096 | A
De ligger meget tæt da transformeren virker kortslutningsbegrænsende og nettet har ingen indflydelse herpå.

## KB regning
Z_n_max_2 | + | Z_kabel_max |  |  | Z'_max_T_2 | + | Z_T
|  | Vinkel | X-værdi | Y-værdi |  |  | Vinkel | X-værdi | Y-værdi
Længde 1 | 9.5238 | 79.8049 | 1.6857 | 9.3734 | Længde 1 | 0.013692 | 69.9083 | 0.0047035 | 0.012859
Længde 2 | 2.6795 | 32.2547 | 2.266 | 1.43 | Længde 2 | 0.035708 | 80.4059 | 0.0059512 | 0.035208
Resultat længde | 11.5035 | 69.9083 | 3.9517 | 10.8034 | Resultat længde | 0.049234 | 77.5016 | 0.010655 | 0.048067
Z_n_min_2 | + | Z_kabel_min |  |  | Z'_min | + | Z_T
|  | Vinkel | X-værdi | Y-værdi |  |  | Vinkel | X-værdi | Y-værdi
Længde 1 | 4.4444 | 87.7649 | 0.17333 | 4.4411 | Længde 1 | 0.0075672 | 67.4379 | 0.0029034 | 0.006988
Længde 2 | 2.6795 | 32.2547 | 2.266 | 1.43 | Længde 2 | 0.035708 | 80.4059 | 0.0059512 | 0.035208
Resultat længde | 6.3577 | 67.4379 | 2.4393 | 5.8711 | Resultat længde | 0.043115 | 78.1487 | 0.0088547 | 0.042196

## T1-A1
På baggrund af de forenklede danske regler - SBi6 Bilag A til kapitel 52 | [7 empty] | Indtast i de gule felter i de anførte enheder
Beregninger på nettet til første tavle
| Transformer T1 | [6 empty] | Distributionsnettet | [5 empty] | Kortslutningsstrømme
| U_N1 |  | 10000 | V |  |  |  | S_K_n,max | 125 | MVA |  |  |  | I_k3F_max | 16561.3227 | A
| U_N2 |  | 400 | V |  |  |  | R/X | 0.35 | => | 69.5127 | ° |  | I_k2F_max | 14342.5261 | A
| U_N1,test |  | 10000 | V |  |  |  | S_K_n,min | 80 | MVA |  |  |  | I'_kFN | 382.4674 | A
| U_N2,test |  | 400 | V |  |  |  | R/X | 0.42 | => | 65.1654 | °
| Transformerstørrelse |  | 630 | kVA |  |  |  | Z_n_max_2 | 0.002 | Ω |  |  |  | I_k3F_min | 15737.336 | A
| I_B1 |  | 36.3731 | A | Bog 5 s. 269 |  |  | Z_n_min_2 | 0.00128 | Ω |  |  |  | I_k2F_min | 13628.9327 | A
| I_B2 |  | 909.3267 | A | [9 empty] | I_k2F_min2 | 363.4382 | A
| I_START |  | 436.4768 | A |  |  |  | Z_max_2 | 0.014675 | Ω
| e_r |  |  | % |  |  |  | ϕ_max_2 | 77.7296 | °
| e_k |  | 5 | % |  |  |  | Z_min_2 | 0.013945 | Ω
| P_Cu_fuld |  | 6 | kW |  |  |  | ϕ_min_2 | 77.76 | °
| P_Fe |  |  | kW |  |  |  | t_linierelæ |  | 1.2 | s
| cosϕ_T |  | 0.19048 | => | 79.0194 | ° |  | t_udløser |  | 0.04 | s
| n |  | 25 |  |  |  |  | I> |  | 200 | A
| R_T |  | 0.0024187 | Ω
| X_T |  | 0.012466 | Ω
| Z_T |  | 0.012698 | Ω |  |  |  | MANGLER AT INDFØRE 1-LEDER HØJSPÆNDINGSKABEL
| Systemjording |  | TN
| Temperatur i transformer |  | 30 | °C |  |  |  | Maskimalafbryder+unit
Beskyttelse
| Højspændingssikring før transformer T1 | [7 empty] | Lavspændingssikring efter transformer T1
| Valgt beskyttelse: |  | Konstanttidsrelæ | [5 empty] | Valgt beskyttelse: |  | Maksimalafbryder
| Sikringstype |  |  | SIBA VS |  |  |  |  | Sikringstype |  |  | Vælg sikring
| Sikring (IN) |  |  |  | A |  |  |  | Sikring (IN) |  |  |  | A
| Konstanttidsrelæ | [7 empty] | Belastningsstrømmen (IB) |  |  | 909.3267 | A
|  |  | Indstilling | [5 empty] | Valgt maksimalafbryder |  |  | 1000 | NS
| I> |  | 1.2 | 43.6477 | A |  |  |  | Maksimalafbryder Unit |  |  | Micrologic | 2.0
| t> |  | 0.2 | 1.04 | sek |  |  |  | Grovindstilling (I'0) |  |  | 1000 | A
| I>> |  | 6 | 218.2384 | A |  |  |  | Finindstilling (I'r) |  |  | 0.92
| t>> |  | 0.04 | 0.08 | sek |  |  |  | Micrologic indstilling (Ir) |  |  | 920 | A
| I>>> |  |  | Ikke | A |  |  |  | Faktor |  |  | 5
| t>>> |  |  | indstillelig | sek |  |  |  | Short time relay (ISD) |  |  | 4600 | A
[9 empty] | Micrologic tolerance |  |  | 10 | %
| Kontrol af kontanttidsrelæ | [7 empty] | Aktiveringsstrøm unøjagtighed |  |  | 20 | %
| I>> |  | I'_kFN
| 218.2384 | ≤ | 305.9739 | --> OK |  |  |  |  | Faktor |  |  | 5
[9 empty] | TMD indstilling (Ir) |  |  |  | A
[9 empty] | (Im) |  |  |  | A
Foretager tjek på maksimalafbryderens kortslutningsudløser:
[9 empty] | I_k2F_min | 9812.8316 | ≥ | 4600 | --> OK
[9 empty] | I_k3F_max | 50000 | ≥ | 16561.3227 | --> OK
| Dimensionering af jordingsanlæg til transformer | [7 empty] | Strøm og spændingsstransformer
| Beskyttende jord | [7 empty] | Primær
| Aflæs i SBi2 tabel B2 s.90 ved: | [7 empty] | Sikkerhedsfaktor |  | 20 | %
| tid |  | 1.24 | s |  |  |  |  | Dimensionerende strøm |  | 43.6477 | A
| J |  | 255 | A/mm^2 |  |  |  |  | Valgt strømtraffo |  | 50 | /5 | A
| S_jord |  | 56.2452 | mm^2 | => | 70 | mm^2 |  | Valgt spændingstraffo |  | 10000 | /100 | V
Sekundær
| Driftsmæssig jord | [7 empty] | Sikkerhedsfaktor |  | 20 | %
| Θf |  | 300 | °C |  |  |  |  | Dimensionerende strøm |  | 1091.192 | A
| Θi |  | 30 | °C |  |  |  |  | Valgt strømtraffo |  | 1250 | /5 | A
Opslag i SBi2 tabel B1 s. 89
| β | Kobber | 234.5 | °C
| k |  | 226 | A*kvrod(s)/mm^2
| S_jord |  | 80.0636 | mm^2 | => | 95 | mm^2
Kabel dimensionering
| Korte Høj-/Mellemspændingskabel | [7 empty] | Lavspændingskabel fra transformer til tavle
| Omgivende max. Temp. |  | 30 | => | 0.95 |  |  |  | Fremføringsmetode |  | 1. Forsænket eller kapslet
| Trådmateriale |  | Aluminium | [5 empty] | Omgivende max. Temp. |  | 25 | => | 1.06
| Leder antal |  | 3 | [5 empty] | Sammenliggende kabler |  | 0 | => | 1
| Kabel type |  | NOIK-S-AL 12kV | [5 empty] | Kabelisolation |  | PVC
| Op-/nedlægning |  | Luft | [5 empty] | Trådmateriale |  | Kobber
| Kabel valg |  | 3-leder PEX-S-AL 12kV | [5 empty] | Installationsmetode 1 |  | 45 |  | => | 45
| Dimensioneringsstrøm |  | 38.2874 | A |  |  |  |  | Installationsmetode 2 |  | 5
| Lederlægningsmetode |  | Vælg måde |  | 1-leder kabler |  |  |  | Antal strømkredse |  | 6
| Kabelskærm |  | Vælg skærm | [5 empty] | Dimensioneringsstrøm |  | 867.9245 | A | => | 144.6541 | A
| S_(net-T1) | dim1 | 50 | mm^2 |  |  |  |  | S_(T1-A1) | dim 1 | 70 | mm^2 | Hvis kabel ligger alene se da bort fra dim2 og dim3 medmindre 75%-regel skal overholdes
| I_Z |  | 170 | A |  |  |  |  | I_Z |  | 149 | A
| Ik_kabel |  | 4.7 | kA |  |  |  |  | Belastningsgrad |  | 95.957 | %
| Ik_skærm |  | 3.2 | kA |  |  |  |  | S_(T1-A1) | dim2 | 95 | mm^2
| t>> |  | 0.08 | s |  |  |  |  | I_Z |  | 179 | A
| Tjek af kabel | [7 empty] | Belastningsgrad |  | 79.8748 | %
| Ik_skærm | ≥ | I'_kFN * √(t>>) | [5 empty] | S_(T1-A1) | dim3 | 120 | mm^2
| 3200 | ≥ | 108.1781 | --> OK! |  |  |  |  | I_Z |  | 206 | A
[9 empty] | Belastningsgrad |  | 69.4058 | %
Tjek af kabel
[9 empty] | I_B |  | I_N |  | I_Z * k_t * k_s
[9 empty] | 909.3267 | ≤ | 920 | ≤ | 1310.16
|  | PVC | [6 empty] | (S*k)^2 | ≥ | I_k3F_max^2 * t_MA |  |  |  | t_MA | 0.8 | sek
|  | Kobber | Alu | [5 empty] | 1142640000 | ≥ | 219421926.7682 |  | --> OK! |  | k | 115
|  | 7 | 29 | [5 empty] | Endeligt dimensioneret kabel:
|  | 27 | 39 | [5 empty] | S_(T1-A1) | 6 | x | 4 | x | 120 | mm^2
XLPE
|  | Kobber | Alu
|  | 49 | 66
|  | 64 | 76
Note on D52: Aflæsning i SBi2 bilag B2 s. 90. Aflæs temperaturen for jordlederens materiale og linjerelæets tid
Note on E27: Vælg kun CEF-sikring ved mindre transformerstørrelser
Note on E32: Inkl. 0,04s brydetid
Note on E34: Inkl. 0,04s brydetid
Note on E36: Inkl. 0,04s brydetid
Note on M27: Hvis valgt højspændingssikring er en CEF, da vælg da også en CEF lavssændingssikring da disse har garanteret selektiv af fabrikanten
Note on O6: I'_kFN ved TN-systemer I'_kFPE ved TT-systemer

## Lavspænding (hidden)
Lavspændingstavle med 3 undertavler med blandede belastninger
Blandede belastninger
"Anden Belastning"
Motor
Stikkontakt/kraftudtag

## KB af tavle
| U_n3 | 400 | V
| Nettet |  |  |  | Transformer | [5 empty] | A1 |  |  | A3
Z_n_min_2 | 0.00128 | Ω |  |  | cosϕ_T | 0.19048 | => | 79.0194 | ° | S | 6#4x120 | mm^2 | S | 4x70 | mm^2
R/X | 0.35 | => | 69.5127 | ° | R_T | 0.0024187 | Ω |  |  | Strømkredse | 6 |  | længde | 0.04 | km
[5 empty] | X_T | 0.012466 | Ω |  |  | længde | 0.015 | km | r | 0.269 | Ω/km
R_n_min_2 | 0.000448 | Ω |  |  | Z_T | 0.012698 | Ω |  |  | r | 0.155 | Ω/km | x | 0.079 | Ω/km
X_n_min_2 | 0.001199 | Ω | [7 empty] | x | 0.077 | Ω/km | R | 0.01076 | Ω
[10 empty] | R | 0.002325 | Ω | X | 0.00316 | Ω
[10 empty] | X | 0.001155 | Ω
ΣR | 0.014014 | Ω
ΣX | 0.01725 | Ω
ΣZ | 0.022225 | Ω
I_k3F | 10390.9081 | A

## BIB af tavle
| U_n3 | 400 | V
| Nettet |  |  |  | Transformer | [5 empty] | A1 |  |  | A3
Z_n_max_2 | 0.002 | Ω |  |  | cosϕ_T | 0.19048 | => | 79.0194 | ° | S | 6#4x120 | mm^2 | S | 4x240 | mm^2
R/X | 0.42 | => | 65.1654 | ° | R_T | 0.0024187 | Ω |  |  | Strømkredse | 6 |  | længde | 0.025 | km
[5 empty] | X_T | 0.012466 | Ω |  |  | længde | 0.015 | km | r | 0.127 | Ω/km
R_n_min_2 | 0.00084 | Ω |  |  | Z_T | 0.012698 | Ω |  |  | r | 0.155 | Ω/km | x | 0.077 | Ω/km
X_n_min_2 | 0.001815 | Ω | [7 empty] | x | 0.077 | Ω/km | R | 0.003175 | Ω
[10 empty] | R | 0.002325 | Ω | X | 0.001925 | Ω
[10 empty] | X | 0.001155 | Ω
ΣR | 0.0068212 | Ω
ΣX | 0.016631 | Ω
ΣZ | 0.017975 | Ω
I_k3F | 12847.4999 | A

## Spændingsdyk
| 185 | 240 | Net | Transformer
R | 0.1019 | 0.127
| 0.007133 | 0.00508 | 0.00084 | 0.0024187
X | 0.079 | 0.077
| 0.00553 | 0.00308 | 0.001815 | 0.012466
I_W |  |  | I_wl
|  | Cos |  | sin
I_A3 | 288.6751 | 0.7 |  | 0.71414
I_A2,AB | 72.1688 | 0.8 |  | 0.6
I_A4.1 | 14.4338 | 0.6 |  | 0.8
I_A4.2 | 95
I_A4.3 | 10 | 0.8 |  | 0.6
I_A4,AB | 86.6025 | 0.9 |  | 0.43589
[5 empty] | R | X
U_f_T | 4.6563 | V | Samlet kabelmodstand til tavle A4: |  | 0.026479 | 0.01967
U_f_tavle A4 | 3.5927 | V
Samlet spændingsfald | 8.2489 | V
I_START | 570 | A
cos_start | 0.3 | 0.95394
U_f_M | 22.4153 | V
Totalt spændingsfald | 30.6642 | V
Spændingsdyk | 200.2759 | V

## DATA
MAX |  |  |  |  | 70 | 149
|  | Vinkel | X-værdi | Y-værdi | 95 | 179
Længde 1 | 0.002 | 69.5127 | 0.0007 | 0.0018735 | 120 | 206
Længde 2 | 0.012698 | 79.0194 | 0.0024187 | 0.012466 | 120 | 206
Resultat længde | 0.014675 | 77.7296 | 0.0031187 | 0.014339
MIN
|  | Vinkel | X-værdi | Y-værdi
Længde 1 | 0.00128 | 65.1654 | 0.0005376 | 0.0011616
Længde 2 | 0.012698 | 79.0194 | 0.0024187 | 0.012466
Resultat længde | 0.013945 | 77.76 | 0.0029563 | 0.013628
0.90933 | #VALUE!
0.8
0.9
1.2
1.2

## TABELLER
Maksimalafbryder |  | PVC | Mindre gode |  | Normale |  | Særligt gode | IM
40 | NSX40 |  | varmeledningsforhold |  | varmeledningsforhold |  | Varmeledningsforhold | Vælg installationsmåde |  |  | Vælg sikring | Vælg sikring |  |  |  |  | SIBA VS |  | 12000 | 630 | 80
100 | NSX100 | Installationsmåder | 1, 3, 12, 15, 16 | 2 | 4, 6, 7, 10, 13, 20,21, 30, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 | 5, 8, 9, 11, 14, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54 | 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 1 |  |  | SIBA VS | D01 |  | D01 | 2 | V / kVA | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
160 | NSX160 | [6 empty] | 2 |  |  | CEF | D02 |  |  | 4 | 7200 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
250 | NSX250 | [6 empty] | 3 |  |  |  | D03 |  |  | 6 | 12000 | 16 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
400 | NSX400 | Kobber | [5 empty] | 4 |  |  |  | NH00 |  |  | 10 | 17500 | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 | 160
630 | NSX630 | 0.196 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 5 |  |  |  | NH0 |  |  | 16 | 24000 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 31.5 | 40 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125
1000 | NSX1000 | 0.283 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 6 |  |  |  | NH1 |  | D02 | 20 | 36000 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 31.5 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80
1250 | NSX1250 | 0.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 |  |  |  | NH2 |  |  | 25 |  | CEF | Højspænding |  | 10000 | 630 | 63
1600 | NSX1600 | 0.75 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 8 |  |  |  | NH3 |  |  | 35 | V / kVA | 50 | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
2000 | NSX2000 | 1 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 14.5 | 9 |  |  |  | NH4a |  |  | 50 | 3000 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 250 | 315
2500 | NSX2500 | 1.5 | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 18.5 | 10 |  |  |  | CEF |  |  | 63 | 5000 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 250 | 315
3200 | NSX3200 | 2.5 | 18 | 17.5 | 21 | 20 | 25 | 11 |  |  | Vælg sikring |  |  | D03 | 80 | 6000 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 250
|  | 4 | 24 | 23 | 28 | 27 | 34 | 12 |  |  | Sikring |  |  |  | 100 | 10000 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200
Micrologic 2.0 |  | 6 | 31 | 29 | 36 | 34 | 43 | 13 |  |  | Maksimalafbryder |  |  | NH00 | 6 | 12000 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 160 | 160
0.9 |  | 10 | 42 | 39 | 50 | 46 | 60 | 14 | [6 empty] | 10 | 15000 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 125
0.92 |  | 16 | 56 | 52 | 68 | 62 | 80 | 15 |  |  | Vælg sikring |  |  |  | 16 | 20000 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100
0.93 |  | 25 | 73 | 68 | 89 | 80 | 101 | 16 |  |  | Sikring |  |  |  | 20 | 24000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 100
0.94 |  | 35 | 89 | 83 | 111 | 99 | 126 | 17 |  |  | Konstanttidsrelæ |  |  |  | 25 | 30000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 2x40 | 2x40
0.95 |  | 50 | 108 | 99 | 134 | 118 | 153 | 18 | [6 empty] | 32 | 36000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 2x40 | 2x40
0.96 |  | 70 | 136 | 125 | 171 | 149 | 196 | [7 empty] | 35 |  | CEF | Lavspænding |  | 230 | 630 | 0
0.97 |  | 95 | 164 | 150 | 207 | 179 | 238 | 20 | [6 empty] | 40 | V / kVA | 50 | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
0.98 |  | 120 | 188 | 172 | 239 | 206 | 276 | 21 | [6 empty] | 50 | 230 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630
1 |  | 150 | 216 | 196 | 299 | - | 319 | 22 | [6 empty] | 63 | 400 | 50 | 63 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 400 | 500 | 630
1.5 |  | 185 | 248 | 223 | 341 | - | 364 | [7 empty] | 80 | 500 | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 500 | 630
2 |  | 240 | 286 | 261 | 403 | - | 430 | 24 | [6 empty] | 100
3 |  | 300 | 328 | 298 | 464 | - | 497 | 25 | [6 empty] | 125
4 |  | Aluminium | [5 empty] | 26 | [6 empty] | 160
5 |  | 16 | 43 | 41 | 53 | 48 | 61 | 27 | [5 empty] | NH1 | 35
6 |  | 25 | 57 | 53 | 70 | 62 | 78 | 28 | [6 empty] | 40
7 |  | 35 | 70 | 65 | 86 | 77 | 96 | 29 | [6 empty] | 50
8 |  | 50 | 84 | 78 | 104 | 92 | 117 | 30 | [6 empty] | 63
10 |  | 70 | 107 | 98 | 133 | 116 | 150 | 31 | [6 empty] | 80
TMD |  | 95 | 129 | 118 | 161 | 139 | 183 | 32 | [6 empty] | 100
16 |  | 120 | 149 | 135 | 186 | 160 | 212 | 33 | [6 empty] | 125
25 |  | 150 | 170 | 155 | 227 | - | 245 | 34 | [6 empty] | 160
32 |  | 185 | 194 | 176 | 259 | - | 280 | 35 | [6 empty] | 200
40 |  | 240 | 227 | 207 | 305 | - | 330 | 36 | [6 empty] | 225
50 |  | 300 | 261 | 237 | 351 | - | 381 | 40 | [6 empty] | 250
63 | [7 empty] | 41 | [5 empty] | NH2 | 80
80 |  | XLPE | Mindre gode |  | Normale |  | Særligt gode | 42 | [6 empty] | 100
100 |  |  | varmeledningsforhold |  | varmeledningsforhold |  | Varmeledningsforhold | 43 | [6 empty] | 125
125 |  | Installationsmåder | 1, 3, 12, 15, 16 | 2 | 4, 6, 7, 10, 13, 20,21, 30, | 5, 8, 9, 11, 14, 40 til 47, | 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 44 | [6 empty] | 200
160 |  |  |  |  | 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, | 47.54 |  | 45 | [6 empty] | 224
200 |  |  |  |  | 58, 59, 60 |  |  | 46 | [6 empty] | 250
250 |  | Ledertværsnit | Strømværdier |  |  |  |  | 47 | [6 empty] | 300
|  | mm^2 | A | A | A | A | A | 50 | [6 empty] | 315
|  | Kobber | [5 empty] | 51 | [6 empty] | 355
|  | 1.5 | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 23 | 52 | [6 empty] | 400
|  | 2.5 | 23 | 22 | 28 | 26 | 32 | 53 | [5 empty] | NH3 | 425
|  | 4 | 31 | 30 | 37 | 35 | 42 | 54 | [6 empty] | 500
|  | 6 | 40 | 38 | 48 | 44 | 54 | 55 | [6 empty] | 630
|  | 10 | 54 | 51 | 66 | 60 | 75 | 56 | [5 empty] | NH4a | 800
|  | 16 | 73 | 68 | 88 | 80 | 100 | 57 | [6 empty] | 1000
|  | 25 | 95 | 89 | 117 | 105 | 127 | 58 | [6 empty] | 1250
|  | 35 | 117 | 109 | 144 | 128 | 158 | 59 | [6 empty] | 1500
|  | 50 | 141 | 130 | 175 | 154 | 192 | 60 |  |  | Kobber | 234.5 | 226 |  | 1600
|  | 70 | 179 | 164 | 222 | 194 | 246 |  |  |  | Aluminium | 228 | 148
|  | 95 | 216 | 197 | 269 | 233 | 298 |  |  |  | Stål | 202 | 78
|  | 120 | 249 | 227 | 312 | 268 | 346 | Overstrømsrelæ
|  | 150 | 285 | 259 | 371 | - | 399 | I> | t> | I>> | t>> | I>>> | t>>>
|  | 185 | 324 | 295 | 424 | - | 456 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.04 | 0.5 | 0.04 |  | Strømtransformer |  | Spændingstransformer |  |  | Vælg kabeltype | kt |  |  | Vælg nærmeste |  | Vælg materiale
|  | 240 | 380 | 346 | 500 | - | 538 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 |  | 10 |  | 1000 |  |  | PVC | Temp | PVC | XLPE | 1 |  | Kobber
|  | 300 | 435 | 396 | 570 | - | 621 | 0.7 | 0.15 | 1.5 | 0.12 | 1.5 | 0.12 |  | 15 |  | 2000 |  |  | XLPE | 10 | 1.22 | 1.15 | 2 |  | Aluminium
|  | Aluminium | [5 empty] | 0.8 | 0.2 | 2 | 0.16 | 2 | 0.16 |  | 20 |  | 2500 |  |  |  | 15 | 1.17 | 1.12 | 3
|  | 16 | 58 | 55 | 71 | 64 | 77 | 0.9 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0.2 |  | 25 |  | 3000 |  | IM |  | 20 | 1.12 | 1.08 | 4
|  | 25 | 76 | 71 | 93 | 84 | 97 | 1 | 0.3 | 3 | 0.24 | 3 | 0.24 |  | 30 |  | 3300 |  | Vælg installationsmåde |  | 25 | 1.06 | 1.04 | 6
|  | 35 | 94 | 87 | 116 | 103 | 120 | 1.1 | 0.35 | 3.5 | 0.28 | 3.5 | 0.28 |  | 40 |  | 5000 |  | 1 |  | 35 | 0.94 | 0.96 | 9
|  | 50 | 113 | 104 | 140 | 124 | 146 | 1.2 | 0.4 | 4 | 0.32 | 4 | 0.32 |  | 50 |  | 5500 |  | 2 |  | 40 | 0.87 | 0.91 | 12
|  | 70 | 142 | 131 | 179 | 156 | 187 | 1.3 | 0.45 | 4.5 | 0.36 | 4.5 | 0.36 |  | 60 |  | 6000 |  | 3 |  | 45 | 0.79 | 0.87 | 16
|  | 95 | 171 | 157 | 217 | 188 | 227 | 1.4 | 0.5 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 |  | 75 |  | 6300 |  | 4 |  | 50 | 0.71 | 0.82 | 20
|  | 120 | 197 | 180 | 251 | 216 | 263 | 1.5 | 0.55 | 5.5 | 0.44 | 5.5 | 0.44 |  | 100 |  | 6600 |  | 5 |  | 55 | 0.61 | 0.76
|  | 150 | 226 | 206 | 283 | - | 304 | 1.6 | 0.6 | 6 | 0.48 | 6 | 0.48 |  | 150 |  | 10000 |  | 6 |  | 60 | 0.5 | 0.71
|  | 185 | 256 | 233 | 323 | - | 347 | 1.7 | 0.65 | 6.5 | 0.52 | 6.5 | 0.52 |  | 200 |  | 10500 |  | 7
|  | 240 | 300 | 273 | 382 | - | 409 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.56 | 7 | 0.56 |  | 250 |  | 11000 |  | 8 |  | ks
|  | 300 | 344 | 313 | 440 | - | 471 | 1.9 | 0.75 | 7.5 | 0.6 | 7.5 | 0.6 |  | 300 |  | 12000 |  | 9 |  | Nr | Antal strømkredse
[8 empty] | 2 | 0.8 | 8 | 0.64 | 8 | 0.64 |  | 400 |  | 12500 |  | 10 |  | Vælg fremføringsmetode | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20
Maksimalafbryder Icu | [7 empty] | 2.1 | 0.85 | 8.5 | 0.68 | 8.5 | 0.68 |  | 500 |  | 13000 |  | 11 |  | 1. Forsænket eller kapslet | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4
50 | [7 empty] | 2.2 | 0.9 | 9 | 0.72 | 9 | 0.72 |  | 600 |  | 13300 |  | 12 |  | 2. Enkelt lag på væg, gulv eller uperforeret kabelbakke | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
[8 empty] | 2.3 | 0.95 | 9.5 | 0.76 | 9.5 | 0.76 |  | 700 |  | 13800 |  | 13 |  | 3. Enkelt lag direkte på loft | 0.95 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
[8 empty] | 2.4 | 1 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 |  | 800 |  | 14000 |  | 14 |  | 4. Enkelt lag på perforeret vandret eller lodret kabelbakke | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
[8 empty] | 2.5 | 1.05 | 10.5 | 0.84 | 10.5 | 0.84 |  | 1000 |  | 15000 |  | 15 |  | 5. Enkelt lag på kabelstige eller holdere | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
[8 empty] | 2.6 | 1.1 | 11 | 0.88 | 11 | 0.88 |  | 1250 |  | 16000 |  | 16
[8 empty] | 2.7 | 1.15 | 11.5 | 0.92 | 11.5 | 0.92 |  | 1500 |  | 17500 |  | 17 |  | 0 |  | PVC <300 | PVC >300 | XLPE
[8 empty] | 2.8 | 1.2 | 12 | 0.96 | 12 | 0.96 |  | 1750 |  | 20000 |  | 18 |  | 1 | Cu | 115 | 103 | 143
[8 empty] | 2.9 | 1.25 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 |  | 2000 |  | 22000 |  | 20 |  | 2 | Alu | 76 | 68 | 94
[8 empty] | 3 | 1.3 | 13 | 1.04 | 13 | 1.04 |  | 2500 |  |  |  | 21 |  | 3
[8 empty] | 3.1 | 1.35 | 13.5 | 1.08 | 13.5 | 1.08 |  | 3200 |  |  |  | 22 |  | 4
[8 empty] | 3.2 | 1.4 | 14 | 1.12 | 14 | 1.12 | [5 empty] | 24 |  | 6
[8 empty] | 3.3 | 1.45 | 14.5 | 1.16 | 14.5 | 1.16 | [5 empty] | 25 |  | 9
[8 empty] | 3.4 | 1.5 | 15 | 1.2 | 15 | 1.2 | [5 empty] | 26 |  | 12
[8 empty] | 3.5 | 1.55 | 15.5 | 1.24 | 15.5 | 1.24 | [5 empty] | 27 |  | 16
[8 empty] | 3.6 | 1.6 | 16 | 1.28 | 16 | 1.28 | [5 empty] | 28 |  | 20
[8 empty] | 3.7 | 1.65 | 16.5 | 1.32 | 16.5 | 1.32 | [5 empty] | 29
[8 empty] | 3.8 | 1.7 | 17 | 1.36 | 17 | 1.36 | [5 empty] | 30 | [10 empty] | Iz |  |  | kabel |  | Ik
[8 empty] | 3.9 | 1.75 | 17.5 | 1.4 | 17.5 | 1.4 | [5 empty] | 31 | [10 empty] | Jord | Luft |  | Jord | Luft |  | 3-leder PEX-M-AL 12kV | 3-leder PEX-S-AL 12kV | 1-leder PEX-M-AL-LT 12kV | 1-leder PEX-Cu 17,5kV
[8 empty] | 4 | 1.8 | 18 | 1.44 | 18 | 1.44 | [5 empty] | 32 |  |  |  |  | Vælg kabel | [5 empty] | 115 | 110 | 3-leder PEX-M-AL 12kV | 25 | 25 | Kabel | 2.4 | 4.7
[8 empty] | 4.1 | 1.85 | 18.5 | 1.48 | 18.5 | 1.48 | [5 empty] | 33 |  | Cu | 1 |  | 3-leder PEX-M-AL 12kV | [5 empty] | 170 | 160 | 3-leder PEX-S-AL 12kV | 50 | 50 | Skarm | 3.2 | 3.2
[8 empty] | 4.2 | 1.9 | 19 | 1.52 | 19 | 1.52 | [5 empty] | 34 |  | NOIK-Cu 17,5kV |  |  | 3-leder PEX-S-AL 12kV | [5 empty] | 160 | 240 | 1-leder PEX-M-AL-LT 12kV
[8 empty] | 4.3 | 1.95 | 19.5 | 1.56 | 19.5 | 1.56 | [5 empty] | 35 |  | PEX-Cu 24kV |  |  | 1-leder PEX-M-AL-LT 12kV | [5 empty] | #VALUE! | 4.7 | 1-leder PEX-Cu 17,5kV
[8 empty] | 4.4 | 2 | 20 | 1.6 | 20 | 1.6 | [5 empty] | 36 |  | Cu | 3 |  | 1-leder PEX-Cu 17,5kV
[8 empty] | 4.5 | 2.05 | 20.5 | 1.64 | 20.5 | 1.64 | [5 empty] | 40 |  | PEX-Cu 12kV |  |  | 3-leder PEX-M-AL 12kV | [5 empty] | 115 | 110 | 25
[8 empty] | 4.6 | 2.1 | 21 | 1.68 | 21 | 1.68 | [5 empty] | 41 |  | PEX-Cu 17,5kV |  |  |  | 25 | 50 | 95 | 150 | 240 | 170 | 160 | 50
[8 empty] | 4.7 | 2.15 | 21.5 | 1.72 | 21.5 | 1.72 | [5 empty] | 42 |  | Al | 1 |  | Ik_kabel | 2.4 | 4.7 | 8.9 | 14.2 | 22.6 | 240 | 230 | 95
[8 empty] | 4.8 | 2.2 | 22 | 1.76 | 22 | 1.76 | [5 empty] | 43 |  | NOIK-Al 17,5kV |  |  | Ik_skærm | 3.2 | 3.2 | 5 | 5 | 7 | 310 | 305 | 150
[8 empty] | 4.9 | 2.25 | 22.5 | 1.8 | 22.5 | 1.8 | [5 empty] | 44 |  | NOIK-M-AL 17,5kV | [8 empty] | 400 | 400 | 240
[8 empty] | 5 | 2.3 | 23 | 1.84 | 23 | 1.84 | [5 empty] | 45 |  | PEX-AL 24kV |  |  | Jord | 115 | 170 | 240 | 310 | 400
[9 empty] | 2.35 | 23.5 | 1.88 | 23.5 | 1.88 | [5 empty] | 46 |  | PEX-M-AL 24kV |  |  | Luft | 110 | 160 | 230 | 305 | 400
[9 empty] | 2.4 | 24 | 1.92 | 24 | 1.92 | [5 empty] | 47 |  | PEX-AL 36kV |  |  | 3-leder PEX-S-AL 12kV | [5 empty] | 170 | 160 | 50
[9 empty] | 2.45 | 24.5 | 1.96 | 24.5 | 1.96 | [5 empty] | 50 |  | PEX-M-AL 36kV |  |  |  | 50 | 95 | 150 | 240 |  | 240 | 230 | 95
[9 empty] | 2.5 | 25 | 2 | 25 | 2 | [5 empty] | 51 |  | PEX-M-AL-LT 12kV |  |  | Ik_kabel | 4.7 | 8.9 | 14.2 | 22.6 |  | 310 | 305 | 150
[9 empty] | 2.55 | 25.5 | 2.04 | 25.5 | 2.04 | [5 empty] | 52 |  | Al | 3 |  | Ik_skærm | 3.2 | 5 | 5 | 7 |  | 400 | 400 | 240
10 | 1.12 | [7 empty] | 2.6 | 26 | 2.08 | 26 | 2.08 | [5 empty] | 53 |  | NOIK-S-AL 12kV
15 | 1.08 | [7 empty] | 2.65 | 26.5 | 2.12 | 26.5 | 2.12 | [5 empty] | 54 |  | PEX-M-AL 12kV |  |  | Jord | 170 | 240 | 310 | 400
20 | 1.04 | [7 empty] | 2.7 | 27 | 2.16 | 27 | 2.16 | [5 empty] | 55 |  | PEX-S-Al 17,5kV |  |  | Luft | 160 | 230 | 305 | 400
25 | 1 | [7 empty] | 2.75 | 27.5 | 2.2 | 27.5 | 2.2 | [5 empty] | 56 |  | PEX-S-AL 12kV |  |  | 1-leder PEX-M-AL-LT 12kV | [5 empty] | 1-leder PEX-Cu 17,5kV
30 | 0.95 | [7 empty] | 2.8 | 28 | 2.24 | 28 | 2.24 | [5 empty] | 57 | [5 empty] | 50 | 95 | 150 | 240 | 300 |  | 16 | 25 | 50 | 95 | 150 | 240
35 | 0.9 | [7 empty] | 2.85 | 28.5 | 2.28 | 28.5 | 2.28 | [5 empty] | 58 |  |  |  |  | Ik_kabel | 4.72 | 8.98 | 14.2 | 22.7 | 28.3 | Ik_kabel | 2.3 | 3.6 | 7.2 | 13.6 | 21.5 | 34.6
40 | 0.85 | [7 empty] | 2.9 | 29 | 2.32 | 29 | 2.32 | [5 empty] | 59 |  |  |  |  | Ik_skærm | 3.2 | 5 | 5 | 7 | 7 | Ik_skærm | 1 | 3.2 | 3.2 | 5 | 5 | 7
45 | 0.8 | [7 empty] | 2.95 | 29.5 | 2.36 | 29.5 | 2.36 | [5 empty] | 60
[9 empty] | 3 | 30 | 2.4 | 30 | 2.4
[10 empty] | 30.5 | 2.44 | 30.5 | 2.44
[10 empty] | 31 | 2.48 | 31 | 2.48
[10 empty] | 31.5 | 2.52 | 31.5 | 2.52
[10 empty] | 32 | 2.56 | 32 | 2.56
[10 empty] | 32.5 | 2.6 | 32.5 | 2.6
[10 empty] | 33 | 2.64 | 33 | 2.64
[10 empty] | 33.5 | 2.68 | 33.5 | 2.68
[10 empty] | 34 | 2.72 | 34 | 2.72
[10 empty] | 34.5 | 2.76 | 34.5 | 2.76
[10 empty] | 35 | 2.8 | 35 | 2.8
[10 empty] | 35.5 | 2.84 | 35.5 | 2.84
[10 empty] | 36 | 2.88 | 36 | 2.88
[10 empty] | 36.5 | 2.92 | 36.5 | 2.92
[10 empty] | 37 | 2.96 | 37 | 2.96
[10 empty] | 37.5 | 3 | 37.5 | 3
[10 empty] | 38 |  | 38
[10 empty] | 38.5 |  | 38.5
[10 empty] | 39 |  | 39
[10 empty] | 39.5 |  | 39.5
[10 empty] | 40 |  | 40
Note on A46: Denne er valgt som største TMD - find flere større